##  PROGRAMME EP
ANALYSE D'UN ECHANTILLON D'EAU ( A.E.P. )
* * * * * *
Comité local :	SIVA SUD
Lieu de prélèvement :	Château d'eau Moulin Vallée des Pierres Brunes
	Rue du Château d'eau 86240 Smarves
Date de prélèvement :	7 septembre 2021
Préleveur :	JP MARAND

ELEMENTS PHYSICO - CHIMIQUES	RESULTATS	UNITES	Limites ou références de qualité
Turbidité in situ	0,25	FNU	2
pH	7,53 à 15,8°C	unités pH	6,5 ≤ pH ≤ 9
Conductivité in situ	708	µS/cm	200 à 1100 à 25°C
Dureté totale-TH *	31,96	°f
Calcium		mg/L
Magnésium		mg/L
Titre alcalimétrique complet-TAC *	29,95	°f
Ammonium		mg/L	0,50
Nitrates		mg/L	50
Nitrites		mg/L	0,50
Oxydabilité au permanganate de potassium		mg/L	5,0
Fer total		mg/L	0,2
Fluor		mg/L	1,50
Manganèse		mg/L	0,050
Nickel		mg/L	0,020
Cuivre		mg/l	2,0
Chlore libre in situ	0,35	mg/L
Chlore total in situ	0,48	mg/L

ELEMENTS MICROBIOLOGIQUES
Recherche des bactéries coliformes et des Escherichia coli par test Colilert
Coliformes totaux *	< 1	/100 mL	absence
Escherichia coli *	< 1	/100 mL	absence
Recherche des Entérocoques par test Enterolert-DW
Entérocoques *	< 1	/100 mL	absence
* analyses réalisées par le laboratoire CARSO
CONCLUSIONS

Paramètres chimiques et microbiologiques analysés conformes.

Date du procès-verbal :	7 octobre 2021